## 重大能源設備鑑別評估表-(空白)
重大能源設備鑑別與評估表
館別： | [8 empty] | 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁 / 全 頁
設備編號 | 設備名稱 | 設備所在區域 | 設備負責人 | 型式 | 設備電功率 | 設備年份 | 現有數量 | 設備能源使用(過去) | 設備能源使用(目前) | 設備能源使用(未來) | 設備運轉時數 | 能源消耗占比(%) | 設備老舊度 | 設備運轉度 | 推動執行難易度 | 重大性 評分 | 優先性 | 與設備能源消耗相關因素
[5 empty] | (Kw/台) | (年) | (台) | (kWh/年) | (kWh/年) | (kWh/年) | (時/年) |  |  | 加權 | 加權 | S*W
| 核准： | [8 empty] | 審核： |  |  |  |  | 經辦：
Note on M4: 盧俊澄: 建議統一換算為 熱值單位KCAL

## 館別基本資料
基本資料 | 館別名稱 | 元智一館 | 元智二館 | 元智三館 | 元智五館 | 元智六館 | 元智七館 | 第一宿舍 | 第二宿舍 | 第三宿舍
| 建造完工日期 |  |  |  | 1997年8月
| 館-年用電量(kWh) |  |  |  | 3707326
| 館-年用油資料(柴油L) |  |  |  | 232.974
館-再生能源年發電量(kWh)
| 樓地板面積(平方米) |  |  |  | 21894.13
能源績效指標初擬 | 每年單位樓地板面積用電量(EUI，Energy Use Intensity ) |  |  |  | 169.3297
備註 | 第一屆遠東傑出建築設計獎

## 重大能源設備鑑別評估表-一館
重大能源設備鑑別與評估表
館別： 一館 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備編號 | 設備名稱 | 設備所在區域 | 設備負責人 | 型式 | 設備電功率 | 設備年份 | 現有數量 | 設備能源使用(過去) | 設備能源使用(目前) | 設備能源使用(未來) | 設備運轉時數 | 能源消耗占比(%) | 設備老舊度 | 設備運轉度 | 推動執行難易度 | 重大性 評分 | 優先性 | 與設備能源消耗相關因素
[5 empty] | (Kw/台) | (年) | (台) | (kWh/年) | (kWh/年) | (kWh/年) | (時/年) |  |  | 加權 | 加權 | S*W
| 氣冷式冰水主機 | RF |  | 揚帆 | 30.5 | 93 | 1
| 氣冷式冰水主機 | RF |  | 日立 | 23.2 | 98 | 1
| 氣冷式冰水主機 | RF |  | 東元 | 20 | 90 | 1
| 氣冷式冰水主機 | RF |  | 東元 | 7.9 | 95 | 1
| 氣冷式冰水主機 | RF |  | 東元 | 31.2 | 100 | 1
| 氣冷式冰水主機 | RF |  | 東元 | 31.2 | 98 | 1
| 氣冷式冰水主機 | RF |  | 開利 | 24.5 | 94 | 1
| 氣冷式冰水主機 | RF |  | 開利 | 19.2 | 94 | 1
| 核准： | [8 empty] | 審核： |  |  |  |  | 經辦：
Note on M5: 盧俊澄: 建議統一換算為 熱值單位KCAL
文件編號：ED-EnMS-443-02 公告日期：○○-○○-○○ 版次：第○版第○次

## 二館
重大能源設備鑑別與評估表
館別：二館 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備編號 | 設備名稱 | 設備所在區域 | 設備負責人 | 型式 | 設備電功率 | 設備年份 | 現有數量 | 設備能源使用(過去) | 設備能源使用(目前) | 設備能源使用(未來) | 設備運轉時數 | 能源消耗占比(%) | 設備老舊度 | 設備運轉度 | 推動執行難易度 | 重大性 評分 | 優先性 | 與設備能源消耗相關因素
[5 empty] | (Kw/台) | (年) | (台) | (kWh/年) | (kWh/年) | (kWh/年) | (時/年) |  |  | 加權 | 加權 | S*W
| 氣冷式冰水主機 | 二館 |  | 日立 | 12.6 | 87 | 1
| 氣冷式冰水主機 | 二館 |  | 日立 | 19.8 | 87 | 1
| 氣冷式冰水主機 | 二館 |  | 日立 | 24.7 | 87 | 1
| 氣冷式冰水主機 | 二館 |  | 揚帆 | 21 | 91 | 1
| 核准： | [8 empty] | 審核： |  |  |  |  | 經辦：
Note on M5: 盧俊澄: 建議統一換算為 熱值單位KCAL
文件編號：ED-EnMS-443-02 公告日期：○○-○○-○○ 版次：第○版第○次

## 三館
重大能源設備鑑別與評估表
館別：三館 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備編號 | 設備名稱 | 設備所在區域 | 設備負責人 | 型式 | 設備電功率 | 設備年份 | 現有數量 | 設備能源使用(過去) | 設備能源使用(目前) | 設備能源使用(未來) | 設備運轉時數 | 能源消耗占比(%) | 設備老舊度 | 設備運轉度 | 推動執行難易度 | 重大性 評分 | 優先性 | 與設備能源消耗相關因素
[5 empty] | (Kw/台) | (年) | (台) | (kWh/年) | (kWh/年) | (kWh/年) | (時/年) |  |  | 加權 | 加權 | S*W
| 氣冷式冰水主機 | 三館 |  | 東元 |  | 97 | 1
| 氣冷式冰水主機 | 三館 |  | 日立 | 23.2 | 98 | 1
| 氣冷式冰水主機 | 三館 |  | 東元 | 15.6 | 95 | 1
| 氣冷式冰水主機 | 三館 |  | 東元 | 14.9 | 96 | 1
| 氣冷式冰水主機 | 三館 |  | 日立 | 12.6 | 87 | 1
| 氣冷式冰水主機 | 三館 |  | 日立 | 12.6 | 87 | 1
| 氣冷式冰水主機 | 三館 |  | 揚帆 | 20 | 90 | 1
| 氣冷式冰水主機 | 三館 |  | 日立 | 23.2 | 99 | 1
| 核准： | [8 empty] | 審核： |  |  |  |  | 經辦：
Note on M5: 盧俊澄: 建議統一換算為 熱值單位KCAL
文件編號：ED-EnMS-443-02 公告日期：○○-○○-○○ 版次：第○版第○次

## 五館
重大能源設備鑑別與評估表
館別：五館 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備編號 | 設備名稱 | 設備所在區域 | 設備負責人 | 型式 | 設備電功率 | 設備年份 | 現有數量 | 設備能源使用(過去) | 設備能源使用(目前) | 設備能源使用(未來) | 設備運轉時數 | 能源消耗占比(%) | 設備老舊度 | 設備運轉度 | 推動執行難易度 | 重大性 評分 | 優先性 | 與設備能源消耗相關因素
[5 empty] | (Kw/台) | (年) | (台) | (kWh/年) | (kWh/年) | (kWh/年) | (時/年) |  |  | 加權 | 加權 | S*W
| 中央空調水冷式冰水主機 | B1F空調機房 |  | TRANE RTHB-255 | 188 | 86 | 1
| 中央空調水冷式冰水主機 | B1F空調機房 |  | TRANE RTWB-125 | 101 | 86 | 1
| 中央空調水冷式冰水主機 | B1F空調機房 |  | TRANE RTWB-125 | 101 | 86 | 1
| 冰水泵 | B1F空調機房 |  | US |  | 86 | 2
| 冰水泵 | B1F空調機房 |  | US |  | 86 | 3
| 冷卻水泵 | B1F空調機房 |  | US |  | 86 | 2
| 冷卻水泵 | B1F空調機房 |  | US |  | 86 | 3
| 冷卻水塔 | RF |  | 良機 LRC-SA-600 |  | 86 | 3
| 核准： | [8 empty] | 審核： |  |  |  |  | 經辦：
Note on M5: 盧俊澄: 建議統一換算為 熱值單位KCAL
文件編號：ED-EnMS-443-02 公告日期：○○-○○-○○ 版次：第○版第○次

## 六館
重大能源設備鑑別與評估表
館別：六館 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備編號 | 設備名稱 | 設備所在區域 | 設備負責人 | 型式 | 設備電功率 | 設備年份 | 現有數量 | 設備能源使用(過去) | 設備能源使用(目前) | 設備能源使用(未來) | 設備運轉時數 | 能源消耗占比(%) | 設備老舊度 | 設備運轉度 | 推動執行難易度 | 重大性 評分 | 優先性 | 與設備能源消耗相關因素
[5 empty] | (Kw/台) | (年) | (台) | (kWh/年) | (kWh/年) | (kWh/年) | (時/年) |  |  | 加權 | 加權 | S*W
| 冰水主機 | B1F空調機房 |  | TRANE |  |  | 3
| 區域泵 | B1F空調機房 |  |  | 15 |  | 3
| 冰水泵 | B1F空調機房 |  |  | 15 |  | 2
| 冰水泵 | B1F空調機房 |  |  | 3.7 |  | 1
| 冷卻水泵 | B1F空調機房 |  |  | 15 |  | 5
| 冷卻水泵 | B1F空調機房 |  |  | 5.6 |  | 2
| 儲冰水泵 | B1F空調機房 |  |  | 11 |  | 3
| 儲冰水泵 | B1F空調機房 |  |  | 18.5 |  | 2
| 核准： | [8 empty] | 審核： |  |  |  |  | 經辦：
Note on M5: 盧俊澄: 建議統一換算為 熱值單位KCAL
文件編號：ED-EnMS-443-02 公告日期：○○-○○-○○ 版次：第○版第○次

## 七館
重大能源設備鑑別與評估表
館別：七館 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備編號 | 設備名稱 | 設備所在區域 | 設備負責人 | 型式 | 設備電功率 | 設備年份 | 現有數量 | 設備能源使用(過去) | 設備能源使用(目前) | 設備能源使用(未來) | 設備運轉時數 | 能源消耗占比(%) | 設備老舊度 | 設備運轉度 | 推動執行難易度 | 重大性 評分 | 優先性 | 與設備能源消耗相關因素
[5 empty] | (Kw/台) | (年) | (台) | (kWh/年) | (kWh/年) | (kWh/年) | (時/年) |  |  | 加權 | 加權 | S*W
| 冰水主機 | B1F空調機房 |  | TRANE |  | 97 | 2
| 冰水主機 | B1F空調機房 |  | TRANE | 96 | 97 | 1
| 區域水泵 |  |  | TECO | 22 | 97 | 3
| 區域水泵 |  |  |  | 7.5 | 97 | 1
| 冷卻水泵 |  |  |  | 11 | 97 | 2
| 冷卻水泵 |  |  |  | 30 | 97 | 2 | 262800 | 262800 | 262800 | 8760
| 冰水泵 |  |  |  | 4 | 97 | 2 | 2800 | 2800 | 2800 | 700
| 冰水泵 |  |  |  | 11 | 97 | 6 | 94600 | 94600 | 94600 | 8600
| 儲冰水泵 |  |  |  | 15 | 97 | 3 | 4500 | 4500 | 4500 | 3000
| 儲冰水泵 |  |  |  | 15 | 97 | 3 | 87000 | 87000 | 87000 | 5800
| 空調箱 | B1F空調機房 |  |  | 3.7 | 97 | 2 | 32400 | 32400 | 32400 | 8760
| 空調箱 | B1F變電室 |  |  | 3.7 | 97 | 1 | 32400 | 32400 | 32400 | 8760
| 空調箱 | 3F階梯教室 |  |  | 7.5 | 97 | 2 | 0 | 0 | 3000 | 0
| 核准： | [8 empty] | 審核： |  |  |  |  | 經辦：
Note on M5: 盧俊澄: 建議統一換算為 熱值單位KCAL
文件編號：ED-EnMS-443-02 公告日期：○○-○○-○○ 版次：第○版第○次
文件編號：ED-EnMS-443-02 公告日期：○○-○○-○○ 版次：第○版第○次

## 健康休閒中心
重大能源設備鑑別與評估表
館別：健康休閒中心 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備編號 | 設備名稱 | 設備所在區域 | 設備負責人 | 型式 | 設備電功率 | 設備年份 | 現有數量 | 設備能源使用(過去) | 設備能源使用(目前) | 設備能源使用(未來) | 設備運轉時數 | 能源消耗占比(%) | 設備老舊度 | 設備運轉度 | 推動執行難易度 | 重大性 評分 | 優先性 | 與設備能源消耗相關因素
[5 empty] | (Kw/台) | (年) | (台) | (kWh/年) | (kWh/年) | (kWh/年) | (時/年) |  |  | 加權 | 加權 | S*W
| 熱泵主機 |  |  | 長友城 AWHP-040DA | 28 | 96 | 3 | [5 empty] | 1 | 5
| 過濾泵 |  |  | TECO AEEFAA0A | 2.2 | 96 | 4 | [5 empty] | 1 | 5
| 迴水泵 |  |  | TECO AEEFAA0A | 2.2 | 96 | 2 | [5 empty] | 1 | 5
| SPA水泵 |  |  | TECO AEEFAA0A | 2.2 | 96 | 3 | [5 empty] | 1 | 3
| 排水迴水泵 |  |  | TECO AEEFLEQ07 | 7.5 | 96 | 1 | [5 empty] | 1 | 5
| 核准： | [8 empty] | 審核： |  |  |  |  | 經辦：
Note on M5: 盧俊澄: 建議統一換算為 熱值單位KCAL
文件編號：ED-EnMS-443-02 公告日期：○○-○○-○○ 版次：第○版第○次

## 活動中心
重大能源設備鑑別與評估表
館別： 活動中心 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備編號 | 設備名稱 | 設備所在區域 | 設備負責人 | 型式 | 設備電功率 | 設備年份 | 現有數量 | 設備能源使用(過去) | 設備能源使用(目前) | 設備能源使用(未來) | 設備運轉時數 | 能源消耗占比(%) | 設備老舊度 | 設備運轉度 | 推動執行難易度 | 重大性 評分 | 優先性 | 與設備能源消耗相關因素
[5 empty] | (Kw/台) | (年) | (台) | (kWh/年) | (kWh/年) | (kWh/年) | (時/年) |  |  | 加權 | 加權 | S*W
| 箱型空調機 | B1F餐廳 |  | Carrier 50BP008 | 5.6 |  | 4 | [5 empty] | 5 | 5
| 箱型空調機 | 1F書局 |  | RP115W | 14.7 | 87 | 1 | [5 empty] | 5 | 5
| 氣冷式冰水主機 | RF |  |  | 20.5 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 5
| 冷卻水泵 | RF |  | TECO AEHL-LE5 | 11 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 5
| 冷卻水泵 | RF |  | 良機 AEEF-PM | 3.7 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 5
| 核准： | [8 empty] | 審核： |  |  |  |  | 經辦：
Note on M5: 盧俊澄: 建議統一換算為 熱值單位KCAL
文件編號：ED-EnMS-443-02 公告日期：○○-○○-○○ 版次：第○版第○次

## 第一宿舍
重大能源設備鑑別與評估表
館別：第一宿舍 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備編號 | 設備名稱 | 設備所在區域 | 設備負責人 | 型式 | 設備電功率 | 設備年份 | 現有數量 | 設備能源使用(過去) | 設備能源使用(目前) | 設備能源使用(未來) | 設備運轉時數 | 能源消耗占比(%) | 設備老舊度 | 設備運轉度 | 推動執行難易度 | 重大性 評分 | 優先性 | 與設備能源消耗相關因素
[5 empty] | (Kw/台) | (年) | (台) | (kWh/年) | (kWh/年) | (kWh/年) | (時/年) |  |  | 加權 | 加權 | S*W
| 電熱水器 | 各樓B區公共浴室 |  | 亞昌 EH40A | 6 | 96 | 6 | 3600 | 3600 | 3600 | 600
| 電熱水器 | 各樓B區公共浴室 |  | 全鑫 CK-50 | 1 | 97 | 1 | 3600 | 3600 | 3600 | 600
| 箱型空調機 | B1F餐廳 |  | Carrier 50BP008 | 5.6 | 87 | 4 | 10080 | 10080 | 10080 | 1800
| 冷卻水泵 | RF |  | 台泉 CA7R580 | 5.6 | 87 | 1 | 10080 | 10080 | 10080 | 1800
| 冷卻水塔 | RF |  | 良機 60RT | 1.5 |  | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | 1200
| 分離式冷氣 | 各寢室 |  | TECO MS45VC1 | 1.6 | 95 | 248
| 核准： | [8 empty] | 審核： |  |  |  |  | 經辦：
Note on M5: 盧俊澄: 建議統一換算為 熱值單位KCAL
文件編號：ED-EnMS-443-02 公告日期：○○-○○-○○ 版次：第○版第○次

## 第二宿舍
重大能源設備鑑別與評估表
館別：第二宿舍 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備編號 | 設備名稱 | 設備所在區域 | 設備負責人 | 型式 | 設備電功率 | 設備年份 | 現有數量 | 設備能源使用(過去) | 設備能源使用(目前) | 設備能源使用(未來) | 設備運轉時數 | 能源消耗占比(%) | 設備老舊度 | 設備運轉度 | 推動執行難易度 | 重大性 評分 | 優先性 | 與設備能源消耗相關因素
[5 empty] | (Kw/台) | (年) | (台) | (kWh/年) | (kWh/年) | (kWh/年) | (時/年) |  |  | 加權 | 加權 | S*W
| 電熱水器 | 各樓B區公共浴室 |  | 亞昌 EH40A | 6 | 96 | 13
| 電熱水器 | 各樓B區公共浴室 |  | 全鑫 CK-40 | 4 | 96 | 1
| 電熱水器 | 各樓B區公共浴室 |  | 全鑫 CK-100 | 12 | 97 | 1
| 箱型空調機 | B1F餐廳 |  | 日立 RP-82W | 7.77 |  | 4
| 分離式冷氣 | 各寢室 |  | TECO MS45VC1 | 1.6 | 95 | 180
| 核准： | [8 empty] | 審核： |  |  |  |  | 經辦：
Note on M5: 盧俊澄: 建議統一換算為 熱值單位KCAL
文件編號：ED-EnMS-443-02 公告日期：○○-○○-○○ 版次：第○版第○次

## 第三宿舍
重大能源設備鑑別與評估表
館別：第三宿舍 製表日期： 年 月 日 頁次：第 頁/ 全 頁
設備編號 | 設備名稱 | 設備所在區域 | 設備負責人 | 型式 | 設備電功率 | 設備年份 | 現有數量 | 設備能源使用(過去) | 設備能源使用(目前) | 設備能源使用(未來) | 設備運轉時數 | 能源消耗占比(%) | 設備老舊度 | 設備運轉度 | 推動執行難易度 | 重大性 評分 | 優先性 | 與設備能源消耗相關因素
[5 empty] | (Kw/台) | (年) | (台) | (kWh/年) | (kWh/年) | (kWh/年) | (時/年) |  |  | 加權 | 加權 | S*W
| 冰水主機 | B1F空調機房 |  | Carroir 30KWC -040T-383-0 | 32.5 | 98 | 1 | [5 empty] | 1 | 5
| 冰水主機 | B1F空調機房 |  | Carroir 30HXC 190A | 129 | 98 | 2 | [5 empty] | 1 | 5
| 區域泵 | B1F空調機房 |  | PACO ELD 200L-4 | 30 | 98 | 2 | [5 empty] | 1 | 5
| 區域泵 | B1F空調機房 |  | PACO ELD 112M-4 | 4 | 98 | 2 | [5 empty] | 1 | 5
| 冰水泵 | B1F空調機房 |  | PACO ELD 112M-4 | 4 | 98 | 2 | [5 empty] | 1 | 5
| 冰水泵 | B1F空調機房 |  | PACO ELD 132M-4 | 7.5 | 98 | 2 | [5 empty] | 1 | 5
| 冷卻水泵 | B1F空調機房 |  | PACO ELD 160M-4 | 11 | 98 | 3 | [5 empty] | 1 | 5
| 冷卻水泵 | B1F空調機房 |  | PACO ELD 112M-4 | 4 | 98 | 2 | [5 empty] | 1 | 5
| 冷卻水塔 | RF |  | 良機 H250-C | 7.5 | 98 | 1 | [5 empty] | 1 | 5
| 氣冷式冰水主機 | 1F單車棚旁 |  | Carrier 30KAC-020D-383 | 24.5 | 98 | 1 | [5 empty] | 1 | 5
| 空調箱 | B1變電室 |  | 弘旭 AH-B1-1 | 2.3 | 98 | 1 | [5 empty] | 1 | 5
| 氣冷式冰水機組 | 2F交誼廳 |  | 弘旭 HSHAW-040T | 43.5 | 98 | 1 | [5 empty] | 1 | 5
| 冰水泵 | 2F交誼廳 |  | PACO ELD-JM-112M-4 | 4 | 98 | 2 | [5 empty] | 1 | 5
| 箱型空調機 | 2F餐廳 |  | TECO PW4037S | 37.84 | 98 | 2 | [5 empty] | 1 | 5
| 冷卻水塔 | RF |  | 良機 H-40 | 1 | 98 | 1 | [5 empty] | 1 | 5
| 冷卻水泵 | RF |  | PACO ELD 112M-4 | 4 | 98 | 2 | [5 empty] | 1 | 5
| 核准： | [8 empty] | 審核： |  |  |  |  | 經辦：
Note on M5: 盧俊澄: 建議統一換算為 熱值單位KCAL
文件編號：ED-EnMS-443-02 公告日期：○○-○○-○○ 版次：第○版第○次

## 評估項目及權重
評估項目及權重 | 給分原則 | 分數
能源消耗度 | 占比5%以下(含本數) | 1
| 占比5~10%(含本數) | 3
| 占比10%以上 | 5
設備老舊度 | 5年以下(含本數) | 1
| 10~5年(含本數) | 3
| 10年以上 | 5
設備運轉度 | 1,000小時以下(含本數) | 1
| 2,000~1,000小時(含本數) | 3
| 2,000小時以上 | 5
推動執行難易度 | 3年以上 | 1
| 1~3年內可完成(含本數) | 3
| 1年內可完成(含本數) | 5

## 優先順序等級
改善能源效率優先順序等級 | 分數 | 優先等級
能源考量面評估因子分數 | 15分以上 | A
| 10~15分 | B
| 5~10分 | C
| 5分以下 | D

## 熱值換算
能源種類 | 熱值 | 單位熱值 | 資料來源
外購電力 | 2236 | Kcal/KWh | http://www.moeaboe.gov.tw/oil102/sites/oeh.html
燃料油 | 9600 | Kcal/L | http://www.moeaboe.gov.tw/opengovinfo/Plan/all/energy_balance/main/ch/default.htm
柴油 | 8400 | Kcal/L | http://www.moeaboe.gov.tw/opengovinfo/Plan/all/energy_balance/main/ch/default.htm
汽油 | 7800 | Kcal/L | http://www.moeaboe.gov.tw/opengovinfo/Plan/all/energy_balance/main/ch/default.htm
液化石油氣 | 6635 | Kcal/L | http://www.moeaboe.gov.tw/opengovinfo/Plan/all/energy_balance/main/ch/default.htm